建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

KDY（2021）第086号（评审稿）

| 项目名称： | 苏州高新区城市循环经济综合能源项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 华能苏州热电有限责任公司 |
| 编制单位： | 江苏康达检测技术股份有限公司 |

二〇二一年十一月

建  设  单  位：华能苏州热电有限责任公司

法 定 代 表 人：高鹏里

编  制  单  位：江苏康达检测技术股份有限公司

法 定 代 表 人：王伟华

报 告 编 制 人：俞英杰

（上岗证编号：2017-JCJS-6165190）

初          审：

复          审：

签          发：                     日 期：     年    月    日

| 华能苏州热电有限责任公司 地 址：苏州高新区长江路688号 邮政编码：215000 电 话：18662501150 传 真：/ | 江苏康达检测技术股份有限公司 地 址：苏州工业园区长阳街259号中新钟园工业坊 邮政编码：215021 电 话：0512-65733679 传 真：0512-65731555 |
| --- | --- |

## 表一、建设项目情况和验收监测依据

| 建设项目名称 |  | 苏州高新区城市循环经济综合能源项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 华能苏州热电有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建 扩建 技改√ 迁建 (划√) |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  | 苏州高新区长江路688号 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 干污泥 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 干污泥20857t/a |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 干污泥20857t/a |  |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 |  | 2020年8月 |  | 开工建设时间 |  | 2020年5月 |  |
| 调试时间 |  | 2021年5月 |  | 现场监测时间 |  | 2021-10-19、2021-10-21、2021-11-30~2021-12-1 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 苏州市行政审批局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 南京国环科技股份有限公司 |  |
| 环保设施 设计单位 |  | 西安大唐电力设计院 |  | 环保设施 施工单位 |  | 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |
| 投资总概算 |  | 5605万元 | 环保投资总概算 |  | 450万元 | 比例 | 8% |
| 实际总投资 |  | 5605万元 | 实际环保投资 |  | 450万元 | 比例 | 8% |
| 验收 监测 依据 | (1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； (2)《建设项目环境保护管理条例》（第682号，2017年7月16日）； (3)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）； (4)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，生态环境部公告，2018年5月15日）； (5)《国家危险废物名录》（2021版）部令 第15号； (6)《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》（中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文）； (7)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护厅，苏环控[97]122号，1997年9月）； (8) 《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》（环办环评函[2020]688号）； (9)《关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》(苏环办[2021]122号) (10)《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办字〔2019〕222号）。 (11) 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）。 (12) 《华能苏州热电有限责任公司苏州高新区城市循环经济综合能源项目环境影响报告表》（南京国环科技股份有限公司，2020年8月）； (13) 《关于对华能苏州热电有限责任公司苏州高新区城市循环经济综合能源项目环境影响报告表的批复》（苏州市行政审批局，苏行审环评[2020]90276号，2020年09月17日）； (14) 验收监测合同； (15) 华能苏州热电有限责任公司提供的其它相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 监测 标准、标号、级别、限值 | 根据环评及批复要求，执行以下标准： （1）废水 本项目污泥干化冷凝水经新建污水处置站处理后与经中和池处理后的化学水系统排水、生活污水一起接管苏州市高新区第二污水处理厂，不外排；蒸汽冷凝水回用于锅炉给水系统，不外排。具体标准限值见表1-1。 表1-1 废污水排放标准及依据 排放口名称; 执行标准; 指标; 标准限值; 单位. 项目厂 排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 氨氮; 45. TP; 8. （2）废气 本项目锅炉烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》中“燃机排放标准”（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。本项目氨、硫化氢厂界排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1标准。具体见表1-2、表1-3。 表1-2 大气污染物排放标准及依据 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 排气筒（m）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3）; 评价依据. 二氧化硫; 35; /; 150; /; 《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》. 氮氧化物; 50; /; 150; /. 氨; /; 468*; 150; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 硫化氢; /; 32*; 150; 0.06. 注：*氨、硫化氢排放速率因排气筒高度均已超出《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值高度，因此采用外推法计算得到。 （3）噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中东厂界临航道和西厂界临长江路，执行4类标准。具体标准限值见表1-4。 表1-3 噪声排放标准及依据 位置; 昼间; 夜间; 评价依据. 厂界外1m; 65 dB(A); 55 dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 70 dB(A); 55 dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. |
| 污染 物总 量指 标 | 环评及批复要求本项目污染物年排放总量如下： 表1-4 污染物总量要求 废水污染因子; 全厂（总量控制指标（t/a））. 废水量; 244480+7393. COD; 6.939+0.588. SS; 1.583+1.848. 氨氮; 2.884. 总磷; 0.154. 废气污染因子; 全厂（总量控制指标（t/a））. 二氧化硫; 212.4. 氮氧化物; 424.9. |

## 表二、工程建设内容、原辅材料消耗及设备清单、用水来源及水平衡

工程建设内容： 为了响应国家号召，特别是《关于开展燃煤耦合生物质发电技改试点工作的通知》（国能发电力[2017]75号）、《关于推进燃煤与生物质耦合发电的指导意见（征求意见稿）》、《国家发展改革委关于印发<可再生能源发电全额保障性收购管理办法>的通知》（发改能源[2016]625号）等文件要求，充分发挥电厂二期燃煤机组作用，增加企业经营效益，履行企业社会责任，实现污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置，华能苏州热电厂拟实施燃煤耦合城市污泥干化焚烧的苏州高新区城市循环经济综合能源项目。2017年10月，华能苏州热电有限责任公司开始《3×240t/hCFB锅炉城镇污泥掺烧项目》的建设，目前该项目已投产运行，全年设计处置含水率60%左右的污泥量7.3万吨。 在此基础上，华能苏州热电有限责任公司投资5605万元建设《苏州高新区城市循环经济综合能源项目》，利用厂内现有蒸汽对进厂污泥先进行干化再入炉掺烧。目前掺烧污泥来自于苏州高新污水处理有限公司5座污水厂氧化沟排出的经过浓缩后压滤形成的预脱水干化污泥，含水率约60%，本项目技改后污水厂污泥无需进行预脱水，含水率约80%的湿污泥直接运入厂内进行干化。 本项目于2020年3月获得了苏州高新区（虎丘区）行政审批局的备案文件（苏高新技备[2020]24号），2020年8月公司委托南京国环科技股份有限公司完成了《华能苏州热电有限责任公司苏州高新区城市循环经济综合能源项目环境影响报告表》的编制，并于2020年09月17日获得了苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2020]90276号）。本项目于2020年5月开工建设，于2021年5月建成并投入试运行。项目拥有职工11人，采用3班制，每班24小时工作制，每年工作365天，年运行时间8760小时。 表2-1 项目产品方案表 名称; 湿污泥（原料）; 干污泥（产品）; 年运行时数(h). 数量; 73000t/a; 20857t/a; 8760. 含水率; 80%; 30%.

原辅材料消耗及设备清单： 现根据环评报告表并结合验收监测期间现场勘察，附有企业提供主要原辅材料及设备相关证明，具体见表2-2、2-3。 表2-2 主要原辅材料消耗量 序号; 主要原辅材料名称; 组分/规格; 年设计消耗量（t/a）; 实际年消耗量（t/a）; 变化. 1; 湿污泥; 含水率 80%; 73000; 73000; 0. 注：本项目原辅材料根据试生产期间消耗量折算得出。 表2-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评设计（台/套）; 实际建设（台/套）; 变化 情况; 备注. 1; 污泥干化机; 标准除水量：1875kg/h装机功率138.7KW; 4; 4; 0; /. 2; 热水加热器; /; 1; 1; 0; /. 3; 热水循环泵; Q=380 m3/h，使用温度：120℃，扬程36米，功 率55kW; 2; 2; 0; 一用一备. 4; 板冷循环泵; Q=180 m3/h，使用温度：45℃，扬程22米，功 率18.5kW; 6; 6; 0; 每组三套（两 用一备）. 5; 凝结水箱; 有效容积：6m³; 1; 1; 0; /. 6; 污泥凝结水回用水泵; Q=12 m3/h，使用温度：120℃，扬程15米，功率：1.1kW; 2; 2; 0; 一用一备. 7; 污泥湿料仓; 有效容积V=200 m3，功率15kW; 2; 2; 0; 地上. 8; 卸料仓; 50 m3; 0; 1; +1; 半地下. 9; 湿料螺旋输送机; L=11500mm，输送量：15 m3/h，功率11kW; 4; 4; 0; /. 10; 中转返混搅拌机; 有效容积V=3m3，功率15kW; 2; 2; 0; /. 11; 螺杆泵; 输送量12 m3/h功率37kW; 2; 2; 0; /. 12; 污泥干料仓; 有效容积V=150 m3，功率15kW; 1; 1; 0; /. 13; #1干泥刮板机; L=8000mm，输送量8 m3/h，功率4kW; 2; 1; -1; /. 14; #2干泥刮板机; L=26500mm，输送量14 m3/h，功率11kW; 2; 2; 0; /. 15; #3刮板机; L=26500mm，输送量14 m3/h，功率11kW; 0; 2; +2. 16; 1#干泥皮带机; L=27000mm，输送量8 m3/h，功率11kW; 2; 1; -1; /. 17; #2干泥皮带机; L=72000mm，输送量14 m3/h，功率15kW; 2; 2; 0; /. 18; 4#干泥皮带机; L=15000mm，输送量14 m3/h，功率7.5kW; 2; 1; 0; /. 19; 干料螺旋输送机; L=2500mm，输送量8 m3/h，功率4kW; 4; 4; 0; /. 20; 称重计量器; /; 2; 2; 0; /. 21; 除臭设备; /; 1; 1; 0; /. 注：设备数量由企业根据实际情况统计。

用水来源及水平衡： 本项目用水由市政自来水管网供给。全厂水平衡图见图2-1。 图2-1本项目平衡图（单位：t/a）

## 表三、主要工艺流程及产污环节

工艺流程简述： 图3-1工艺流程图 工艺流程说明： 从污水处理厂运来的湿污泥，经电厂污泥干化车间附近地磅称重后，湿污泥（含水率80%）贮存在湿污泥仓。 干化系统从电厂引用的蒸汽压力经减温减压后进入干化设备。蒸汽驱动溴化锂热泵或通过高效余热换热器将除盐水加热。 污泥余热除湿是将90℃的热水通过热交换系统对库体的空气加热得到干燥的50℃~75℃的热空气，干燥的热空气从网带下面往上通过风机流动，然后和平铺在传送网带上成型的污泥产生充分的热交换，当干燥的热空气穿过两层污泥网带后转换成湿度在40%以上，温度在40℃~60℃之间的潮湿热空气。潮湿的热空气通过风机循环穿过蒸发器，和蒸发器里的32℃左右的冷却水进行间接热交换，潮湿的热空气达到露点温度水蒸气凝结成水排出。干燥的热空气再次和90℃的热水交换反复循环，整个过程循环空气是在密闭的空间运行。 湿污泥从湿料仓通过螺杆泵、污泥返混装置及螺旋输送机输送至污泥干化机，设备进泥口采用自然污泥封堵，干化车间机械排风系统使车间室内形成微负压，使污泥干化工艺过程中不至于有恶臭气体外逸。设备出料口因卸料时，部分气体会随出料时排出，因污泥出料为地下廊道，地下廊道设有机械强机械强制排风换气管道，确保廊道处于微负压状态。 污泥传输系统它的功能和原理是把出泥点的污泥有效快速定量的传输到污泥干化系统里，从而达到不间断的烘干效果。 污泥干化系统是把污泥传输系统传输过来的污泥进行成型，然后平铺在宽1.4米的网带上，其目的是让成型的污泥和污泥间有间隙，这样才能增加污泥和热风的最大接触面积，从而最大限度地增加潮湿空气的湿度，达到最佳的出湿效果。污泥在污泥干化系统里运行100分钟左右，达到设定的干化要求，会自动的通过螺旋输送机把干燥的污泥输送到干料仓。 ## 3、湿污泥贮存输送系统 本项目设置2座地面湿料仓，每座湿料仓的容积200m3。湿污泥经全封闭车辆运输来，车辆整体进入湿污泥仓车间进行卸料，湿污泥存储在专用的湿污泥仓中，湿污泥仓为方形碳钢结构，建于室内，采用厚度不小于10mm的碳钢，内衬不小于2mm的304L钢板。污泥仓由仓体、液压站等部分组成，矩形大口径出料口位于底部。料仓配套液压移动滑架防止污泥起拱、板结等现象的发生；料位显示并具备事故报警和系统紧急停功能。 本项目设置4套湿污泥输送设备，湿污泥从湿料仓通过螺杆泵、污泥返混装置及螺旋输送机输送至污泥干化机。湿污泥输送设备满足湿污泥含水率在75%-85%范围内稳定运行。 由于冬季气温偏低，湿污泥温度低，进入干化主机时会产生二次冷凝现象，导致干化效率低，能耗增加，产能下降。设计利用蒸汽凝结水对湿污泥输送管道进行隔套加热，以及在每台干化机进料口上方管道处增设红外纳米加热圈，将湿污泥的温度升至露点温度，以提高干化效率，降低能耗，提高产能。 ## 4、返混系统 污水处理厂来湿污泥（含水率高于80%）的情况占80%以上，含水率过高的污泥成型效果不好，污泥在网带上的摊放厚度≤3cm，影响能耗和产能不能达标。 为解决这一问题，系统引进返混装置。将部分干污泥进入返混小料斗和湿料仓内湿污泥进行返混，返混后的污泥在网带上的摊放厚度可达6cm以上，不仅能降低能耗，产能也大幅提升。 ## 5、二次切条系统 湿污泥（含水率高于80%）的情况占80%以上，污泥含水率过高，粘稠性强，切条后的污泥容易粘连在一起，导致透气性差。设计在两层网带中间增设二次切条装置，污泥经第一层网带快速去掉表面水份，降低粘稠性后再进行第二次切条，让污泥更好的形成条状，增加透气性，缩减干化时间而达到节能效果，同时提升产能。 ## 6、热源介质输送系统 热源介质蒸汽接自厂区预留蒸汽接口，压力1.27±0.294MPa、温度296.6℃的高温蒸汽，经蒸汽管道、节流阀、喷水减温降至压力0.5MPa、温度150℃的饱和蒸汽，进入低温带式干化系统的余热利用系统作为热源，蒸汽放热后冷凝，出口水温90~100℃。蒸汽到达污泥干化车间，再通过分配管道蒸汽进入热水加热器，加热闭式热水循环系统中的水，加热器出水温度通过PID自动调节控制蒸汽比例调节阀自动调节蒸汽流量，控制水温再98℃恒定，热水通过热水循环泵和热水管道输送到四台干化机，每台干化机均设有热水比例调节阀，自动控制开度调节干化机内热风温度。干化机侧分配管道上有蒸汽调节阀，可以调节进入干化机的蒸汽流量。蒸汽在干化机的余热利用系统中放热冷凝后，通过凝结水泵进入凝结水母管，再通过凝结水分配管道进入锅炉给水系统。 ## 单台污泥干化机处理含水率80%的污泥时每小时需蒸汽1.45吨，总蒸汽用量5.8t/h，全天蒸汽用量139.2t/d。 ## 7、干污泥输送储存系统 ## 本项目设置1座干料仓，容积为150m3。干料仓出料口设有皮带称重，可控制干污泥按计量出料。干料仓配有平台、扶梯、走道以及其他的钢结构以利于维修和操作，并在料仓底部设取样口。 ## 干化后的污泥通过输送机输送至干料仓，本项目设置2套干污泥输送设备（一用一备），在进入干料仓之前设旁路皮带，可将污泥直接输送至干煤棚内，以防止干污泥仓事故时保证系统能够继续运行。旁路皮带栈桥采用钢结构，皮带旁设检修通道。 ## 8、冷凝废水处理系统 ## 污泥干化后产生的冷凝废水经收集后送入本项目新建的一体化污水处理装置进行处理，处理后的冷凝废水分三路接出，三路非并联运行，而是互为备用。优先用于本项目循环水系统补水，当循环水系统不补水时，接至脱硫工艺水箱补水。若前两路事故时，临时排至电厂总排口。 ## 9、除臭系统 ## 市政污泥中含有大分子有机物，S、N含量较高。污泥进行热处理时，这些S、N化合物就释放出来，形成具有恶臭气味的气体。污泥散发的臭气中污染物的主要成份是氨、硫化氢等。 ## 本项目污泥干化车间和湿污泥仓车间设计采用机械强制排风换气作为恶臭气体的处理方法，污泥干化车间和湿污泥仓车间排风主风管设计按照一二期总排风量设计，车间机械排风设计换气次数为每小时3次，外墙安装防雨型调节百叶窗作为自然进风口。工艺车间机械排风系统使车间室内形成微负压，使污泥干化工艺过程中不至于有恶臭气体外逸。本项目车间机械排风系统设计安装两台玻璃钢离心排风机（一用一备，变频控制）。污泥处理车间内均布排风管，通过排风机从车间内抽出含恶臭气体的空气，再经厂区排风输送主管道送至电厂内的锅炉房，经分配管道分别送至3台锅炉的一、二次风机入口，进入锅炉进行燃烧处理，以消除恶臭气味的气体。 ## 含恶臭气体的空气通过除臭风机分别送至电厂内3台循环流化床锅炉一、二次风机入口管道，分配管道按照一台炉可全部接收车间排风量设计，当1台锅炉停运时，仍能保证含恶臭气体的空气全部随送风机进入锅炉，排风分配管道与锅炉一、二次风机入口管道连接处分别设电动隔断门和手动隔断门（每台送风机各1只），以在机组停运时能有效隔断，同时在主排风管每台锅炉间设电动隔离门，确保某一台炉停炉后，分段支管泄露可被有效隔离。 ## 污泥输送地下廊道排风由车间内排风支管引接至地下廊道和湿污泥仓盖板，使地下廊道和湿污泥仓形成微负压，排风随室内排风进入锅炉进行燃烧处理。干污泥出料也为地下廊道，采用皮带输送机运输干污泥，地下廊道设有机械强机械强制排风换气管道，确保廊道处于微负压状态。干污泥提升采用封闭式提升刮板输送机至干污泥仓，且刮板输送机进料口与地下廊道相通，刮板输送机为微负压输送状态，使恶臭气体不会外溢至室外空气。 ## 湿污泥经全封闭车辆运输来，车辆整体进入湿污泥仓车间进行卸料，湿污泥仓车间大门入口设计安装风幕机，风幕机从室外进风口吸风，风幕机启停与卷帘门开关连锁，卷帘门开启风幕机启动，减小卷帘门开启时室内恶臭气味的气体向室外扩散。 ## 水处理室设计采用机械排风自然进风的通风方式，设计换气次数不小于每小时10次，设计在外墙上安装轴流风机进行机械排风，外墙安装防雨型调节百叶风口作为自然进风口。

## 表四、主要污染源、污染物处理和排放流程

（1）废水 本项目废水主要为生活污水、污泥干化冷凝水、蒸汽冷凝水、化学水系统排水、循环冷却塔排水。 图4-1 废水处理及排放流程（附“★”废水监测点位） （2）废气 本项目有组织排放废气主要为污泥储存、装卸、干化车间产生的恶臭废气（硫化氢、氨）。本项目污泥干化车间和湿污泥仓车间均采用密闭设计，通过风机吸气维持空间微负压，大部分废气经风机抽入锅炉内焚烧处理处理达标后排放，少部分通过无组织排放。 图4-3 废气排气筒照片. （3）噪声 本项目噪声源主要为干化机、风机和水泵等使用时产生的噪声。本项目采用将设备置于室内，基座减振，建筑物隔声等降噪措施，可以确保噪声厂界达标排放。 （4）固体废物 本项目产生的固废主要为干化污泥、废矿物油、废油桶、污水处理站污泥、废离子交换树脂及生活垃圾。其中废矿物油、废油桶属于危险废物，废矿物油、废油桶委托南通信烨油品有限公司处置；废离子交换树脂、干化污泥、污水处理站污泥属于一般固废，废离子交换树脂暂未产生；污水处理站污泥进入干化系统干化后加入锅炉掺烧，生活垃圾由苏州市时进市政服务有限公司清运。 建设单位间建有一座的22m2的危废暂存区，仓库防风、防雨、防晒，仓库内地面为防渗地面，仓库内外皆装有摄像头，危废分类存放，危废标识已张贴，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的要求。项目固体废物产生及处置情况见表4-2。 表4-1 项目固体废物产生及处置情况 注：危废统计量为2021年1月～2021年5月。 序号; 固废 名称; 属性; 原废物代码; 环评产生量（t/a）; 已产 生量（t）; 转移量（t）; 暂存量（t）; 处置方式. 1; 废矿物油; 危险废物; HW08 900-249-08; 15; 15; 15; 0; 委托南通信烨油品有限公司处置. 2; 废油桶; HW08 900-249-08; 20个; 30个; 30个; 0. 3; 废离子交换树脂; 一般固废; /; 10t/10a; 10t/10a; 10t/10a; 0; 暂未产生. 4; 干化污泥; /; 20857; 20857; 20857; 0; 锅炉掺 烧. 5; 污水处理 站污泥; /; 14; 14; 14; 0. 6; 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 4; 4; 4; 苏州市时进市政服务有限公司清运. 图4-4 危废仓库.

## 表五、变动影响分析专章

（1）建设项目变动环境概况： 1、原环评判定化学水处理过程中产生的废离子交换树脂属于危废废物，对照《国家危险废物名录》（2021）版，化学水处理过程中产生的废离子已不属于名录内物质。 2、经与《国家危险废物名录》（2021）版对照，将废油桶危废代码调整为HW08 900-249-08。 3、原环评设计#1干泥刮板机2台，1#干泥皮带机2台，在实际建设过程中由于输送工艺存在的问题对设计进行了修改，#1干泥刮板机减少为1台、1#干泥皮带机2台减少为1台、增加#3刮板机2台 4、原设计半沉式湿污泥料仓2个（200m3/个），运营过程中，湿污泥入厂后直接卸料进入湿污泥料仓，实际建设过程中因为地基安全原因无法将湿污泥料仓建成半沉式，改建为地面料仓，考虑到卸料问题，增加一个50m3的卸料仓进行卸料，污泥进厂后卸料进入卸料仓后通过螺杆泵将湿污泥贮存在湿污泥仓。 5、原环评描述干化机使用蒸汽直接加热，实际建设中建设为使用蒸汽加热水后用热水对污泥进行烘干。 （2）建设项目变动环境影响分析： 对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的规定和要求，从以下13点分析该项目变动情况： 表5-1 建设项目是否构成重大变动核查表 类别; 环办环评函[2020]688号; 实际变动情况及分析; 是否属于重大变动. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目开发、使用功能未发生变化。; 否. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的； 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的； 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 未涉及; 否. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 未涉及; 否. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 原环评描述干化机使用蒸汽直接加热，实际建设中建设为使用蒸汽加热水后用热水对污泥进行烘干，未增加污染因子，未增加污染排放量；原设计半沉式湿污泥料仓2个（200m3/个），运营过程中，湿污泥入厂后直接卸料进入湿污泥料仓，实际建设过程中因为地基安全原因无法将湿污泥料仓建成半沉式，改建为地面料仓，考虑到卸料问题，增加一个50m3的卸料仓进行卸料，污泥进厂后卸料进入卸料仓后通过螺杆泵将湿污泥贮存在湿污泥仓，卸料方式改变后未增加大气污染物无组织排放量。; 否. 环境保护措施变动; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 废气处理设施未变化，废气处理后由无组织排放变为有组织排放，未新增污染因子，未新增污染物排放量。; 否. （3）建设项目非重大变动结论： 对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）的规定和要求，本项目变动未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加，未导致环境影响。因此本项目的变动不属于重大变动。

## 表六、建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批意见

1、总结论 表6-1 环评结论摘录 类别; 摘录内容. 废气; 本项目废气主要为：有组织废气为湿污泥装卸和储存、污泥干化车间等环节产生的恶臭气体，无组织废气为污泥干化厂房未收集废气（湿污泥装卸及储存、干化污泥储存和输送、污水处理站及干化车间未收集的废气）。有组织废气通过臭气输送系统送入到锅炉焚烧处理，无组织排放于车间内，由于排放量较小，对环境影响较小。. 废水; 本项目厂区实行“雨污分流”。本项目蒸汽冷凝水回用于锅炉给水系统；循环冷却塔排水回用于脱硫补水；化学水系统排水经中和池处理后接管至苏州市高新区第二污水处理厂；污泥干化冷凝水经新建污水处理装置处理后分三路接出，三路非并联运行，而是互为备用，优先用于本项目循环水系统补水，当循环水系统不补水时，接至脱硫工艺水箱补水，若前两路事故时，临时排至电厂总排口接管苏州市高新区第二污水处理厂。对周围水环境影响较小。. 噪声; 本项目高噪声设备经降噪措施、厂房隔声及距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求，对周围声环境影响较小。. 固废; 本项目产生的职工生活垃圾由环卫部门清运，危险废物委托有资质单位处置，干化污泥送入锅炉掺烧，污水处理站污泥送入干化系统干化处理。本项目产生固废得到合理处置，对周围环境影响较小。. 总量控制结论; 水污染物：本项目废水排放量（接管量）为53409m3/a，水污染物接管控制总量： COD0.179t/a、氨氮0.012t/a、TP0.002t/a，水污染物接管考核总量：SS0.141t/a，纳入苏州市高新区第二污水处理厂总量范围内。 大气污染物：本项目新增的无组织污染物排放总量在高新区范围内平衡。固体废弃物：固废排放量为零，无需申请总量。. 总结论; 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符。建设项目产生的各项污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小，在落实了相关污染防治措施后，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。. 2、审批部门审批意见 根据我国法律、法规及相关政策的规定，对你公司《苏州高新区城市循环经济综合能源项目环境影响报告表》（以下简称报告表）的批复如下： 一、项目基本情况。项目建设地点位于苏州高新区长江路688号，建设内容为企业拟利用厂内现有蒸汽对进厂污泥（80%含水率、73000t/a）干化为30%含水率的干污泥。 二、根据该项目的环评结论和技术评估（苏格评估［2020]37号）报告，在切实落实各项污染防治、环境风险防范，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，从环保角度分析，该项目建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。 三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。在项目工程设计、建设和环境管理中，须落实报告书中提出的各项环保要求，确保各类污染物达标排放。并应着重做好以下工作： 1.本项目厂区实行“雨污分流”，本项目蒸汽冷凝水回用于锅炉给水系统；循环冷却塔排水田用于脱硫补水；化学水系统排水经中和池处理后接管至苏州市高新区第二污水处理厂；污泥干化冷凝水经新建污水处理装置处理后分三路接出，三路非并联运行，而是互为备用，优先用于本项目循环水系统补水，当循环水系统不补水时，接至脱硫工艺水箱补水，若前两路事故时，临时排至电厂总排口接管苏州市高新区第二污水处理厂。废水接管标准中化学需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准； 2.本项目对湿污泥装卸和储存、干化车间、干污泥储存和输送等环节均采用密闭设计，通过风机吸气维持空间微负压，大部分废气经风机抽入锅炉内焚烧处理达标后排放，少部分无组织排放。臭气抽入锅炉内焚烧处理，焚烧效率可达到99.99%以上，基本可认为焚烧完全，其排放量可忽略不计。氨、硫化氢焚烧过程会产生少量的氮氧化物及二氧化硫，经锅炉烟气处理系统“SNCR法脱硝+袋式除尘+石灰石石膏湿法脱硫+除雾器”处理后通过150m高烟囱排放。本项目锅炉烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》中“燃机排放标准”（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）； 3.采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目东侧、西侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A)，南侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)； 4.建设单位应落实报告表提出的各项固体废物污染防治措施，危险废物须分类收集、处置。本项目产生的危险废物种类为废矿物油HW08(900-249-08）、废离子交换树脂HW13(900-015-13）、废油桶HW49(900-041-49），须按国家有关规定进行贮存、转移、运输及处置。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单； 5.该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的技改后全厂仍维持现有项目以厂界为边界设置的200m卫生防护距离的要求，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标； 6.采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生； 7.排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997]122号文）的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻ISO14000标准； 8.该项目在环境治理设施设计、安装、使用中涉及安全生产的应遵守设计使用规范和相关主管部门要求；对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 四、根据区域总量平衡方案，本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：工业废水污染物（接管考核量，本项/全厂）：废水量≤880/244480吨、COD≤0.044/6.939吨、SS≤0.044/1.583吨、石油类≤0/0.09吨；生活污水污染物（接管考核量，本项目/全厂）：废水量≤386/7393吨、COD≤0.1352.588、SS≤0.097/1.848吨、氨氮≤0.012/2.884吨、总磷≤0.002/0.154吨、动植物油≤0/0.04吨。有组织排放废气（本项目/全厂）：烟尘≤0/84.98吨、二氧化硫≤0.006/212.4吨、氮氧化物≤0.186/424.9吨、氯化氢≤0/1.816吨、汞≤0/0.0122吨、镉≤0/1.0×10-6吨、砷≤0/0.0084吨、铅≤0/0.0169吨、铬≤0/0.0073吨、铜≤0/0.007吨、镍≤0/0.0086吨、二噁英类≤0/81.059毫克TEQ；无组织排放废气（本项目/全厂）：粉尘≤0/19.6吨、氨≤0.138/0.648吨、硫化氢≤0.009/0.059吨。该项目最终允许污染物排放量以排污许可证核定量为准。 五、该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。 六、建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发（2015)162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。 七、该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核。

## 表七、验收监测质量保证及质量控制

1、废水监测过程中的质量保证和质量控制 - 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《污水监测技术规范》(HJ/T91.1-2019)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)的要求以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。 2、废气监测过程中的质量保证和质量控制 - 废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)中有关规定执行。尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；对采样仪器的流量计、分析仪器定期进行校准。 - 3、噪声监测过程中的质量保证和质量控制 - 为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源（94.0dB）进行校准，测量前后仪器的示值误差相差不大于0.5dB。声级计校准结果见表7-1。 表7-1 声级计校准结果 校准时间; 声校准器编号; 监测前校准值dB（A）; 监测后校准值dB（A）. 噪声; 2021-10-19; 昼间; AWA6021A; 93.8; 93.8. 夜间; AWA6021A; 93.8; 93.8. 2021-10-21; 昼间; AWA6021A; 93.8; 93.8. 夜间; AWA6021A; 93.8; 93.8.

## 表八、验收监测内容及分析方法

| 验收监测内容 | 本项目验收监测内容见表8-1。 表8-1 验收监测内容表 类别; 监测点位; 监测编号; 监测项目; 监测频次. 废水; 厂区总排口; W1; pH、COD、SS、NH3-N、TP; 4次/天，2天. 有组织废气; 1#锅炉出口; ◎Q1; 氨、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物; 4次/天，2天. 2#锅炉出口; ◎Q2. 3#锅炉出口; ◎Q3. 无组织废气; 根据气象参数厂周界外上风向设1个参照点下风向设3个监控点; ○G1~○G4; 氨、硫化氢; 4次/天，2天. 环境空气; 春馨园; G5; 氨、硫化氢; 4次/天，2天. 厂界噪声; 厂界四周外1米; ▲N1~▲N4; 等效声级; 昼、夜间1次/天，2天. 环境噪声; 春馨园; ▲N5; 区域环境噪声; 昼、夜间1次/天，2天. |
| --- | --- |
| 验收监测方法 | 验收监测期间，污染因子监测分析方法见表8-2。 表8-2 监测分析方法 检测项目; 方法. 废水. 采样; 《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）. pH值; 水和废水 pH值的测定 pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版、增补版) 国家环保总局2002年 第三篇第一章 六（二）方法不对. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法 》（GB/T 11901-1989）. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 》（HJ 535-2009）. 总磷; 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）. 有组织废气. 采样; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）. 苯乙烯; 《固定污染源废气 挥发性有机化合物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014）. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）. 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》( HJ 836-2017）. 无组织废气. 采样; 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000） 《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017） 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）. 苯乙烯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》（HJ 584-2010）. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）. 厂界环境噪声. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）. |

## 表九、验收监测工况

| 验收监测期间工况结果 | 2021年10月19日、2021年10月21日、2021年12月1日~2021年12月2日江苏康达检测技术股份有限公司对本项目进行验收监测。验收监测期间，该项目各生产线生产正常，各项环保治理设施均处于运行状态。生产工况见表9-1。 表9-1 验收监测期间产品工况 产品名称; 监测日期; 设计年产量; 运营时间; 设计日产量; 验收监测期间产量; 生产 负荷. 干污泥; 2021-10-19; 20857; 365; 57; 44; 75%. 2021-10-21; 43; 75%. 2021-12-1; 44; 75%. 2021-12-2; 44; 75%. 注：①验收监测期间企业产量数据由企业提供。 |
| --- | --- |
| 年排放总量控制目标 | 验收监测期间，废气污染物排放总量根据监测结果（及平均排放速率）与年排放时间计算验收监测期间。该项目废水污染物排放总量见表9-2，废气污染物排放总量见表9-3 表9-1 废水污染物排放总量控制考核情况表 污染物名称; 废水量; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷. 排放浓度(mg/L); /; 18; 8; 5.78; 0.08. 实测全厂年排放量(t/a); 251873; 4.534; 2.015; 1.456; 0.020. 环评及批复要求全厂总量(t/a); 244480+7393; 6.939+2.588; 1.583+1.848; 2.884; 0.154. 是否符合要求; /; 符合; 符合; 符合; 符合. 备注; 1、废水总量计算公式：污染物浓度×日排放废水量×年运行日×10-6； 2、总废水污染物排放量=生产废水污染物排放量+生活废水污染物排放量； 3、企业年生产天数为365天，三班制，年生产时间8760小时；. 表9-3 废气污染物排放总量控制考核情况表 排放口; 环评年工作 时间（h）; 实际年运行时间（h）; 二氧化硫; 氮氧化物. 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a). 3#锅炉; 8760; 8760; /; 0; 7.7; 68. 1#锅炉; 8760; 8760; /; 0; 7.2; 63. 2#锅炉; 8760; 8760; 7.1; 62; 5.0; 44. 实测排放总量 （t/a）; /; /; 62; 175. 本项目总量控制指标（t/a）; /; /; 212.4; 424.9. 执行情况; /; /; 达标; 达标. 备注; 1、废气污染物总量=k=1n排放速率k×年运行时间k×10−3。. |

## 表十、验收监测结果及评价

- 废水监测结果及评价 表10-1废水监测结果统计表 监测点位; 监测 日期; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否 达标. 1; 2; 3; 4; 日均值 或范围. 总排 口; 2021-10-19; 悬浮物; mg/L; 7; 8; 7; 7; 7; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 1.34; 1.69; 1.06; 0.994; 1.27; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; 0.03; 8; 达标. pH值; 无量纲; 7.3; 7.5; 7.5; 7.4; 7.3~7.5; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 18; 22; 18; 21; 20; 500; 达标. 2021-10-21; 悬浮物; mg/L; 8; 7; 7; 8; 8; 400; 达标. 氨氮; mg/L; 9.64; 10.3; 10.3; 10.8; 10.3; 45; 达标. 总磷; mg/L; 0.14; 0.18; 0.07; 0.08; 0.12; 8; 达标. pH值; 无量纲; 7.4; 7.7; 7.6; 7.2; 7.2~7.7; 6~9; 达标. 化学需氧量; mg/L; 14; 15; 15; 15; 15; 500; 达标. 备注; /. （2）有组织废气监测结果及评价 表10-2有组织排放废气监测结果统计表 项目; 单位; 2021-10-19; 2021-10-21. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 排气筒名称; /; 3号锅炉废气排气筒. 排气筒高度; m; 150. 烟道面积; m2; 7.0000. 标干风量; m3/h; 194052; 199146; 202083; 200669; 188522; 197464; 207857; 190787. 含氧量; %; 8.5; 8.4; 8.4; 8.5; 7.8; 7.8; 8.1; 7.9. 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 折算值; mg/m3; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; 35. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 39; 41; 38; 34; 37; 39; 42; 43. 折算值; mg/m3; 47; 49; 45; 41; 42; 44; 49; 49. 排放速率; kg/h; 7.6; 8.2; 7.7; 6.8; 7.0; 7.7; 8.7; 8.2. 浓度限值; mg/m3; 50. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标干风量; m3/h; 189856; 192446; 190470; 194052; 188522; 185046; 187574; 199761. 氨; 排放浓度; mg/m3; 0.69; 0.85; 0.69; 0.96; ND; 1.04; ND; 0.26. 排放量; kg/h; 0.13; 0.16; 0.13; 0.19; /; 0.19; /; 0.052. 浓度限值; mg/m3; /. 排放量限值; kg/h; 468. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 硫化氢; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; /. 速率限值; kg/h; 32. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; “ND”表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3；“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为0.008mg/m3(采样体积以9L计). 表10-3有组织排放废气监测结果统计表 项目; 单位; 2021-10-19; 2021-10-21. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 排气筒名称; /; 1号锅炉废气排气筒. 排气筒高度; m; 150. 烟道面积; m2; 7.0000. 标干风量; m3/h; 203552; 204014; 210158; 203337; 213733; 220446; 212906; 220207. 含氧量; %; 8.6; 8.2; 8.0; 8.0; 8.2; 8.3; 8.2; 8.5. 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 折算值; mg/m3; /; /; /; /; /; /; /; /. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; 35. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 30; 38; 35; 29; 30; 32; 35; 41. 折算值; mg/m3; 36; 45; 40; 33; 35; 38; 41; 49. 排放速率; kg/h; 6.1; 7.8; 7.4; 5.9; 6.4; 7.1; 7.5; 9.0. 浓度限值; mg/m3; 50. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 标干风量; m3/h; 203552; 205778; 196872; 200797; 213733; 215398; 217747; 214828. 氨; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; 0.30; ND; 0.65; ND; ND; ND. 排放量; kg/h; /; /; 0.059; /; 0.14; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; /. 排放量限值; kg/h; 468. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 硫化氢; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; /. 速率限值; kg/h; 32. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; “ND”表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3；“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为0.008mg/m3(采样体积以9L计). 表10-4有组织排放废气监测结果统计表 项目; 单位; 2021-11-30; 2021-12-01. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 排气筒名称; /; 2号锅炉废气排气筒. 排气筒高度; m; 150. 烟道面积; m2; 7.0000. 标干风量; m3/h; 275948; 274712; 276889; 261324; 263173; 265156. 含氧量; %; 7.1; 7.2; 7.2; 7.4; 7.4; 7.1. 二氧化硫; 排放浓度; mg/m3; 26; 25; 28; 23; 27; 28. 折算值; mg/m3; 28; 27; 30; 25; 30; 30. 排放速率; kg/h; 7.2; 6.9; 7.8; 6.0; 7.1; 7.4. 浓度限值; mg/m3; 35. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 氮氧化物; 排放浓度; mg/m3; 21; 18; 19; 16; 18; 19. 折算值; mg/m3; 23; 20; 21; 18; 20; 21. 排放速率; kg/h; 5.8; 4.9; 5.3; 4.2; 4.7; 5.0. 浓度限值; mg/m3; 50. 速率限值; kg/h; /. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. /; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 标干风量; m3/h; 269843; 280290; 275711; 275948; 259739; 271348; 262801; 261342. 氨; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; 0.25; 0.29; 0.84; 0.36. 排放量; kg/h; /; /; /; /; 0.065; 0.079; 0.22; 0.094. 浓度限值; mg/m3; /. 排放量限值; kg/h; 468. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 硫化氢; 排放浓度; mg/m3; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /; /; /. 浓度限值; mg/m3; /. 速率限值; kg/h; 32. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注; “ND”表示未检出，二氧化硫的检出限为3mg/m3；“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为0.008mg/m3(采样体积以9L计).

（2）无组织监测结果及评价 表10-5 无组织排放废气监测结果统计表（2021-10-19） 检测项目; 采样地点; 检 测 结 果; 标准限值; 评价结果. 第一批次; 第二批次; 第三批次; 最大值. 氨 （mg/m3）; 上风向G1; ND; ND; ND; ND; 1.5; 达标. 下风向G2; ND; ND; ND. 下风向G3; ND; ND; ND. 下风向G4; ND; ND; ND. 硫化氢（mg/m3）; 上风向G1; ND; ND; ND; ND; 0.06; 达标. 下风向G2; ND; ND; ND. 下风向G3; ND; ND; ND. 下风向G4; ND; ND; ND. 备注; “ND”表示未检出，氨的检出限为0.01mg/m3(采样体积以45L计)，硫化氢的检出限为0.001mg/m3(采样体积以60L计)。. 表10-6 无组织排放废气监测结果统计表（2021-05-11） 检测项目; 采样地点; 检 测 结 果; 标准限值; 评价结果. 第一批次; 第二批次; 第三批次; 最大值. 氨 （mg/m3）; 上风向G1; 0.091; 0.128; 0.092; ND; 1.5; 达标. 下风向G2; 0.309; 0.348; 0.387. 下风向G3; 0.218; 0.275; 0.332. 下风向G4; 0.272; 0.348; 0.369. 硫化氢（mg/m3）; 上风向G1; 0.65; 0.67; 0.66; ND; 0.06; 达标. 下风向G2; 0.81; 0.79; 0.77. 下风向G3; 0.83; 0.79; 0.82. 下风向G4; 0.87; 0.88; 0.85. 备注; “ND”表示未检出，氨的检出限为0.01mg/m3(采样体积以45L计)，硫化氢的检出限为0.001mg/m3(采样体积以60L计)。. （3）噪声监测结果及评价 表10-7噪声监测结果统计表 (单位：dB(A)) 测点序号; 测点位置; 监测日期和监测结果. 2021年10月19日; 2021年10月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 厂周界外北侧1米; 52.7; 46.2; 57.5; 42.9. 2#; 厂周界外东侧1米; 53.6; 46.9; 57.4; 43.2. 3#; 厂周界外南侧1米; 54.0; 46.9; 57.8; 43.2. 4#; 厂周界外西侧1米; 53.0; 46.2; 55.9; 43.7. 3类; 65; 55; 65; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测期间气象条件; 2021年10月19日，昼间（16:26~16:47）：晴，风速3.2m/s； 夜间（22:28~22:48）：多云，风速3.4m/s； 2021年10月21日，昼间（16:41~16:58）：多云，风速2.1m/s； 夜间（22:34~22:55）：多云，风速1.8m/s。. 图10-1无组织废气及噪声监测点位示意图 （4）环境质量影响监测结果及评价 表10-8 敏感点环境空气监测结果统计表（2021-10-19） 检测项目; 采样地点; 检 测 结 果; 标准限值; 评价结果. 第一批次; 第二批次; 第三批次; 最大值. 氨 （mg/m3）; 春馨园小区西侧G5; ND; ND; ND; ND; 0.20; 达标. 硫化氢（mg/m3）; 春馨园小区西侧G5; ND; ND; ND; ND; 0.01; 达标. 备注; “ND”表示未检出，氨的检出限为0.01mg/m3(采样体积以45L计)，硫化氢的检出限为0.001mg/m3(采样体积以60L计)。. 表10-9敏感点噪声监测结果统计表 (单位：dB(A)) 测点序号; 测点位置; 监测日期和监测结果. 2021年10月19日; 2021年10月21日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 5#; 春馨园小区西侧N5; 52.7; 45.6; 56.2; 42.3. 3类; 65; 55; 65; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测期间气象条件; 2021年10月19日，昼间（16:03~16:13）：多云，风速3.2m/s； 夜间（22:23~22:13）：多云，风速3.3m/s； 2021年10月21日，昼间（16:24~16:34）：多云，风速2.1m/s； 夜间（22:09~22:19）：多云，风速1.8m/s。.

## 表十一、环境管理检查

环境管理检查： 表11-1 环境管理检查表 序号; 检查内容; 执行情况. 1; 建设项目从立项到试生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度的情况; 2020年8月由南京国环科技股份有限公司完成《华能苏州热电有限责任公司苏州高新区城市循环经济综合能源项目环境影响报告表》的编制，该报告表于2020年09月17日取得苏州市行政审批局的审批意见（苏行审环评[2020]90276号）。. 2; 环境保护审批手续及环境保护档案资料; 建设项目环境影响报告表及批复等环境保护审批手续齐全，环境保护档案资料齐全。. 3; 环保组织机构及规章管理制度; 公司安环部管理制定和实施全厂的环保制度；公司经理为该区域的环保管理责任人。. 4; 环境保护措施落实情况及实施效果; 废气、隔声降噪等环境保护措施均已落实到位。. 5; 环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备; 环境保护监测委托有资质单位进行监测。. 6; 排污口规范化情况检查; 验收监测期间废水、废气排口、固废堆放场所已设置环保标志牌。. 7; 事故风险的环保应急计划，包括配备、防范措施，应急处置等; 应急预案已备案，备案号：320505-2021-001-M。. 8; 固体废物种类、产生量、处理处置情况、综合利用情况; 见表4-2。. 9; 是否曾有扰民、因污染被举报、被环保或相关部门处罚情况; 未涉及。. 10; “以新带老”措施落实情况; 未涉及。. 11; 排污许可证申领情况; 排污许可证已登记，登记编号：91320505138002199E001P。.

## 表十二、审批意见及落实情况

表12-1 审批意见执行情况检查表 审批意见; 落实情况. 一、项目基本情况。项目建设地点位于苏州高新区长江路688号，建设内容为企业拟利用厂内现有蒸汽对进厂污泥（80%含水率、73000t/a）干化为30%含水率的干污泥。; 本项目建设地点位于苏州高新区长江路688号，建设内容为企业利用厂内现有蒸汽对进厂污泥干化为30%含水率的干污泥。. 本项目厂区实行“雨污分流”，本项目蒸汽冷凝水回用于锅炉给水系统；循环冷却塔排水田用于脱硫补水；化学水系统排水经中和池处理后接管至苏州市高新区第二污水处理厂；污泥干化冷凝水经新建污水处理装置处理后分三路接出，三路非并联运行，而是互为备用，优先用于本项目循环水系统补水，当循环水系统不补水时，接至脱硫工艺水箱补水，若前两路事故时，临时排至电厂总排口接管苏州市高新区第二污水处理厂。废水接管标准中化学需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准；; 本项目厂区实行“雨污分流”，所测废水化学需氧量、悬浮物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准. 本项目对湿污泥装卸和储存、干化车间、干污泥储存和输送等环节均采用密闭设计，通过风机吸气维持空间微负压，大部分废气经风机抽入锅炉内焚烧处理达标后排放，少部分无组织排放。臭气抽入锅炉内焚烧处理，焚烧效率可达到99.99%以上，基本可认为焚烧完全，其排放量可忽略不计。氨、硫化氢焚烧过程会产生少量的氮氧化物及二氧化硫，经锅炉烟气处理系统“SNCR法脱硝+袋式除尘+石灰石石膏湿法脱硫+除雾器”处理后通过150m高烟囱排放。本项目锅炉烟气污染物烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放执行《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》中“燃机排放标准”（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）；; 所测废气，二氧化硫、氮氧化物符合《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》中“燃机排放标准”（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。. 采取切实有效的隔音降噪措施，确保本项目东侧、西侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准，昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A)，南侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)；; 所测东侧、西侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准；南侧、北侧厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。. 建设单位应落实报告表提出的各项固体废物污染防治措施，危险废物须分类收集、处置。本项目产生的危险废物种类为废矿物油HW08(900-249-08）、废离子交换树脂HW13(900-015-13）、废油桶HW49(900-041-49），须按国家有关规定进行贮存、转移、运输及处置。危险废物管理执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；; 废矿物油、废油桶委托南通信烨油品有限公司处置；废离子交换树脂，干化污泥、污水处理站污泥属于一般固废，污水处理站污泥进入干花系统干化后加入锅炉掺烧、非离子交换树脂暂未产生，生活垃圾由苏州市时进市政服务有限公司清运。. 该项目实施后，建设单位应落实环评文件提出的技改后全厂仍维持现有项目以厂界为边界设置的200m卫生防护距离的要求，目前该范围内无居民等敏感目标，今后该卫生防护距离内不得建设居民住宅等环境敏感目标；; 企业的卫生防护距离是以锅炉所在的热电厂区域边界设定100m卫生防护距离及以污泥干化厂房和干煤棚所在的物流园区域边界设定100m卫生防护距离所形成的包络线（包含厂界北50m的噪声防护距离）. 采取有效的环境风险防范措施和应急措施，制定《突发环境事件应急预案》并报我局备案，防止各类污染事故发生；; 应急预案已备案，备案号：320505-2021-001-M。. 排污口设置按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997]122号文）的要求执行。各类污染物排放口须设置监测采样口并安装环保标志牌。要求你公司积极推广循环经济理念，实施清洁生产措施，贯彻ISO14000标准；; 本项目排污口均按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控［1997]122号文）设置标识牌。. 根据区域总量平衡方案，本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：工业废水污染物（接管考核量，本项/全厂）：废水量≤880/244480吨、COD≤0.044/6.939吨、SS≤0.044/1.583吨、石油类≤0/0.09吨；生活污水污染物（接管考核量，本项目/全厂）：废水量≤386/7393吨、COD≤0.1352.588、SS≤0.097/1.848吨、氨氮≤0.012/2.884吨、总磷≤0.002/0.154吨、动植物油≤0/0.04吨。有组织排放废气（本项目/全厂）：烟尘≤0/84.98吨、二氧化硫≤0.006/212.4吨、氮氧化物≤0.186/424.9吨、氯化氢≤0/1.816吨、汞≤0/0.0122吨、镉≤0/1.0×10-6吨、砷≤0/0.0084吨、铅≤0/0.0169吨、铬≤0/0.0073吨、铜≤0/0.007吨、镍≤0/0.0086吨、二噁英类≤0/81.059毫克TEQ；无组织排放废气（本项目/全厂）：粉尘≤0/19.6吨、氨≤0.138/0.648吨、硫化氢≤0.009/0.059吨。该项目最终允许污染物排放量以排污许可证核定量为准。; 本项目废水污染物总量，废气污染物总量均符合批复要求。详见表9-2、9-3。. 该项目实施后，建设单位应在排放污染物之前按照国家规定的程序和要求向环保部门办理排污许可相关手续，做到持证排污、按证排污。按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环保设施竣工验收手续。需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，生态环境部门将依法进行查处。; 本次申请验收。. 建设单位是该建设项目环境信息公开的主体，须自收到我局批复后及时将该项目报告表的最终版本予以公开。同时应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发（2015)162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。; 信息已公示。. 该项目在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施、设施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件须报重新审核; 未涉及。.

## 表十三、验收监测结论及建议

（1）验收监测结果 2021年10月19日、21日验收监测期间，该项目已建成，主体工程和环保治理设施均处于正常运行状态。验收监测期间监测结果如下： 1、废水监测结果 本项目厂区总排口废水化学需氧量、悬浮物符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1 A级标准。 2、废气监测结果 本项目有组织废气二氧化硫、氮氧化物符合《江苏省煤电节能减排升级与改造行动计划（2014-2020年）》中“燃机排放标准”（即在基准氧含量6%的条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米）。 本项目无组织废气氨、硫化氢监测点浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准。 3、噪声监测结果 本项目昼夜间东侧、西侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；南侧、北侧厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）固废处理处置情况 本项目产生的固废主要为干化污泥、废矿物油、废油桶、污水处理站污泥、废离子交换树脂及生活垃圾。其中废矿物油、废油桶属于危险废物，废矿物油、废油桶委托南通信烨油品有限公司处置；废离子交换树脂、干化污泥、污水处理站污泥属于一般固废，废离子交换树脂暂未产生；污水处理站污泥进入干化系统干化后加入锅炉掺烧，生活垃圾由苏州市时进市政服务有限公司清运。 （4）建议和要求 本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长期管理，定期对环保设施做相关监测， 确保环保相关法律法规要求。 注 释 附图1——项目地理位置图 附图2——项目周边概况图 附图3——项目平面布置图 附件1——备案文件 附件2——环评批复 附件3——营业执照 附件4——土地证 附件5——危废处置协议 附件6——一般固废处置协议 附件7——生活垃圾处置协议 附件7——污水接管协议 附件8——应急预案备案 附件9——检测报告 附件10——检测资质 附件11——排污许可登记回执 ## 附件12——企业自查报告